## 终稿
漠河市建设工程消防设计安全历史遗留问题整改情况统计表
备案项目
序号 | 项目名称 | 主体责任单位 | 工程地点 | 存在问题 | 整改措施
1 | 2013年棚户区改造一标段（兴安镇） | 漠河市兴安镇人民政府 | 兴安镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓；
2 | 移动公司项目 | 漠河市移动公司 | 西林吉镇 | 1 室外疏散楼梯未按设计图纸施工； 2 一层应急照明及疏散指示未按图纸施工； 3 灭火器设置数量不足。 | 1、因本建筑周围已建有其他建筑，不具备依据设计图纸变动室外疏散楼梯位置的条件，因此室外疏散楼梯无法按设计图纸进行改造施工；2、依据设计图纸及相关规范补全应急照明及疏散指示；3、依据设计图纸及《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005进行整改。
3 | 防火办营房 | 大兴安岭漠河林业局 | 西林吉镇 | 1、外墙保温材料未见相关报告； 2、无消防泵房，室内消火栓系统瘫痪，并且消火栓安装不符合规范要求； 3、应急照明及疏散指示设置数量不足，部分灯具未接电源； 4、内走道长度超过20米未设置排烟设施违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006版第9.1.3.条下列场所应设置排烟设施，第3款公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于300㎡的地上房间；长度大于20.0m的内走道； 5、楼梯间自然排烟面积不满足规范要求违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006版第9.2.2条第2款靠外墙设置的防烟楼梯间，每5层可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡； 6、灭火器设置数量不足。 | 1、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定；2、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地； 完善室内消火栓系统；3、依据设计图纸及相关规范补全应急照明及疏散指示；4、因层高限制，导致无法依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006版第9.1.3条设置排烟系统；5、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006版第9.2.2条整改，使楼梯间自然排烟窗可开启面积达到设计及规范要求；6、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改。
4 | 西林吉镇林业局中心苗圃（西林吉镇林业局苗圃新建工程） | 大兴安岭漠河林业局 | 西林吉镇 | 1、外墙保温材料未见相关报告； 2、灭火器设置数量不足。 | 1、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定；2、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改。
5 | 沿湖城小区（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、41#、42#） | 漠河市西林吉镇人民政府 | 西林吉镇 | 1、沿湖城项目:2#、4#、8#、10#楼等个别尽头式消防车道未设置回车场违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第6.0.1条尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场面积不应小于12.0m×12.0m； | 1、2#、4#、8#、10#楼由于周边河道及湖泊原因，导致尽头式消防车道无法设置回车场；
6 | 金水湾会议厅项目及金水湾体育馆项目 | 文旅局、老干部局、教育局（使用单位），大兴安岭漠河林业局（产权单位） | 西林吉镇 | 1、缺少第二部疏散楼梯； 2、应急照明及疏散指示设置数量不足； 3、无消防泵房，室内消火栓系统瘫痪，并且安装不符合规范要求； 4、灭火器设置数量不足。 | 1、本建筑周围为消防车道不具备设置室外疏散楼梯条件，因此本建筑无法依据相关规范要求设置第二部疏散楼梯；2、依据图纸完善应急照明及疏散指示；3、本建筑周围为消防车道不具备建设消防水池及消防泵房条件，因此本建筑无法依据相关规范要求设置消防水池及消防泵房；4、依据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90要求整改。
7 | 名苑小区（北极镇8个楼） | 漠河市北极镇人民政府 | 北极镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2 外墙保温材料未见相关报告。 | 1、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地，建议设置市政消火栓；2、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定。
8 | 2013年棚户区改造（北极镇2013年棚户区） | 漠河市北极镇人民政府 | 北极镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、外墙保温材料未见相关报告。 | 1、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地；2、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定。
9 | 北极村自然保护区办公楼（原叫黑龙江北极村自然保护区湿地保护与恢复项目管理局科研宣教业务用房） | 黑龙江北极村自然保护区湿地保护与恢复项目管理局 | 北极镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.2条民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。2、应急照明及疏散指示设置数量不足3、外墙保温材料未见相关报告4、灭火器设置数量不足 | 1、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地2、依据图纸完善应急照明及疏散指示3、提供外墙保温材料相关报告4、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改5、因无法设置消防水池及消防泵房，导致整个项目无法达到相关规范及标准要求。 依据《关于进一步做好建设工程消防设计安全历史遗留问题“集中整治阶段”工作的通知》（黑建设【2023】4号）第二项第三款:未按消防标准建设问题。对整改后仍无法达标、且工程暂无法停用或销号的，由属地政府明确日常管控单位和定期安全巡查责任主体，确保此类消防遗留问题不发生消防安全事故。
10 | 兴安、江源、龙源别墅 | 漠河县北极旅游产业有限公司 | 北极镇 | 1、应急照明及疏散指示设置数量不足； 2、灭火器设置数量不足； 3、室内消火栓安装不符合规范要求，系统管道内无水。 | 1、依据设计图纸及相关规范补全应急照明及疏散指示；2、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改；3、 本建筑为二层公共建筑，建议与具有设计资质机构协商将室内消火栓系统接入市政供水主管网，同时出具相应图纸。
11 | 北极别墅（北极1#-4#别墅和宴会厅） | 漠河县北极旅游产业有限公司 | 北极镇 | 1、应急照明及疏散指示设置数量不足； 2、灭火器设置数量不足； 3、室内消火栓安装不符合规范要求，系统管道内无水。 | 1、依据设计图纸及相关规范补全应急照明及疏散指示；2、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改；3、 本建筑为二层公共建筑，建议与具有设计资质机构协商将室内消火栓系统接入市政供水主管网，同时出具相应图纸。
12 | 检察官学院（北极镇） | 黑龙江省人民检察院大兴安岭分院 | 北极镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、应急照明及疏散指示设置数量不足。 | 1、本项目未依据设计图纸全部建设完成，只是完成部分建筑；2、依据设计图纸及相关规范补全应急照明及疏散指示。
13 | 中国北极传媒基地酒店消防改造项目 | 黑龙江省日报社 | 北极镇
14 | 北极冰蓝莓酒庄 | 阿木尔林业局和北极冰蓝莓酒店有限公司 | 阿木尔镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、无消防泵房，室内消火栓系统瘫痪； 3、灭火器设置数量不足； 4、未设置消防车道； 5、外墙保温材料未见相关报告。 | 1、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地； 2、完善室内消火栓系统；3、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改；4、按规范要求设置消防车道；5、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定。
15 | 莓苑小区1、2号楼 | 漠河市阿木尔镇人民政府 | 阿木尔镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、外墙保温材料未见相关报告。 | 1、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地；2、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定。
16 | 棚户区小区5、7、8、9、10号楼 | 漠河市阿木尔镇人民政府 | 阿木尔镇 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、外墙保温材料未见相关报告。 | 1、建议设置市政消火栓；2、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定。
17 | 活动中心体育馆 | 漠河市阿木尔镇人民政府 | 阿木尔镇 | 1、未设置室外消火栓违反《建筑设计防火规范》50016-2006版第8.1.2民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、室内消火栓系统瘫痪； 3、应急照明及疏散指示灯具部分损坏且设置数量不足； 4、外墙保温材料未见相关报告； 5、灭火器设置数量不足。 | 1、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地； 2、完善室内消火栓系统；3、将损坏的应急照明及疏散指示系统灯具重新更换；4、外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定；5、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改。
18 | 11号楼（古莲河露天煤矿11号楼） | 古莲河露天煤矿 | 古莲河露天煤矿 | 1、未设计室外消火栓系统违反《建筑设计防火规范》50016-2006版第8.1.2民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、设置有室内消火栓系统，现场未安装。 | 1、建议设置市政消火栓；2、依据设计图纸完善室内消火栓系统。
19 | 棚户区1-3号楼 | 漠河市古莲镇人民政府 | 古莲河露天煤矿 | 1、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； 2、外墙保温材料未见相关报告。 | 1、建议设置市政消火栓；2、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定。
20 | 观光塔 | 大兴安岭坤腾旅游开发有限公司 | 北极镇 | 1、剪刀楼梯间未设置隔墙分隔； 2、未设置室外消火栓，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.1.2条城市、居住区应设市政消火栓，民用建筑、厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓； | 1、依据设计图纸完善剪刀楼梯间隔墙；2、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地。
必审必验项目
1 | 防火办、水务局、司法局、应急局办公楼 | 防火办、水务局、司法局、应急局（使用单位），农业农村局（产权单位） | 西林吉镇 | 1、外墙保温材料未见相关报告； 2、部分区域缺少第二部疏散楼梯； 3、应急照明及疏散指示设置数量不足； 4、部分区域缺少室内消火栓，无消防泵房、室内消火栓系统处于瘫痪状态； 5、内走道缺少排烟、三层防排烟系统未安装； 6、火灾自动报警系统未施工； 7 灭火器设置数量不足。 | 1、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定；2、因建筑结构不允许，导致部分区域不具备设置第二部疏散楼梯条件；3、依据图纸完善应急照明及疏散指示；4、建筑物周围不具备设置消防泵房及消防水池的用地；5、因层高限制，导致无法依据设计图纸及《建筑设计防火规范》GB50016-2006版第9.1.3条设置排烟系统；6、依据设计图纸完善火灾自动报警系统；7、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改。
2 | 漠河市会展中心（漠河市政府办会议服务中心） | 漠河市会议服务中心 | 西林吉镇
3 | 北极镇转播台 | 漠河市融媒体中心 | 北极镇 | 1、机房气体灭火系统安装不符合规范要求； 2、外墙保温材料未见相关报告； 3、火灾自动报警系统处于瘫痪状态； 4、灭火器设置数量不足。 | 1、依据设计图纸及《建设工程消防验收评定规则》XF836-2009等相关规范要求进行整改；2、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定；3、专业技术人员重新调试；4、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改。
4 | 气象局（北极镇） | 漠河市气象局 | 北极镇 | 1、外墙保温材料未见相关报告； 2、室外楼梯未做防火保护； 3、灭火器设置数量不足。 | 1、提供外墙保温材料相关报告。外墙保温材料若无法提供相关报告，建议由具备资格的第三方工程质量检测机构依据相关规范标准要求进行现场取样并鉴定；2、 对室外楼梯做防火保护；3、依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008要求整改。